**Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Системы** | **Составляющие** | **Выполняемые работы и услуги** | **Период выполнения** |
| **1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду** |
| 1.1. | Строительные конструкции | Кровля | Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см | Постоянно, до 01 мая |
| 1.2. | Придомовая территория |  | Рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории жилого дома | До 01 мая |
| 1.3. | Придомовая территория |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн | С 01 мая до 01 июня |
| 1.4. | Придомовая территория |  | Побелка деревьев и поребриков | До 01 мая |
| 1.5. | Придомовая территория |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие а месячниках по санитарной очистке города | В период проведения весеннего месячника по благоустройству |
| 1.6. | Инженерные коммуникации | Система отопления | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей деаэрированной водой, а также останов и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деаэрированной водой после проведения гидравлических испытаний | После окончания отопительного периода |
| 1.7. | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Обеспечение исправной работы ливневой канализации в переходный период | 1 раз в год до 15 марта |
| 1.8. | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение вореждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей)  | 01 апреля по -01 мая |
| 1.9. | Инженерные коммуникации | Водоснабже-ние и канализация | Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры)  | До 01 июня |
| 1.10 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации | До 30 марта (график) |
| 1.11 | Строительные конструкции | Козырьки над подъездами | Очистка козырьков от снега и надели | До 30 марта (график по необходимости) |
| 1.12 | Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по снятию доводчиков, пружин на входных дверях | До 15 мая |
| **2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду** |
| 2.1. | Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | С 15 мая по 15 августа (график) |
| 2.2. | Строительные конструкции | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли,усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипирирование, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления. | С 15 мая по 15 сентября (по графику и по мере необходимости) |
| 2.3. | Строительные конструкции | Кровля | Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений)  | С 15 мая по 15 августа (по графику и по мере необходимости) |
| 2.4. | Строительные конструкции | Кровля | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | По графику 1 раз в год |
| 2.5. | Инженерные коммуникации | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов со снятием сопла элеватора в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду  | С 15 мая по 15 августа по графику1 раз в 2 года и после ремонта системы |
| 2.6. | Инженерные коммуникации | Система отопления | Гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации и Управляющей компании | С 15 мая по 15 августа по графику |
| 2.7. | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | По графику 1 раз в год и по мере необходимости |
| 2.8. | Инженерные коммуникации | Система ГВС | Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам – подающего и циркуляционного трубопроводов | С 15 мая по 15 августа |
| 2.9. | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости | С 15 мая по 15 августа |
| 2.10 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе – с ведением журнала  | С 15 мая по 15 августа (1 раз в 3 года) |
| 2.11. | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения) | С 15 мая по 15 августа |
| 2.12. | Инженерные коммуникации | Система ХВС | Консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды) из поливочной системы | До 15 сентября |
| 2.13. | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ливневая канализация | Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | По мере необходимости до 30 августа |
| 2.14 | Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и стены подвалов | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | С 15 мая до 15 августа(график) |
| 2.15 | Строительные конструкции | Стены и фасады | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5 % от площади цоколя) герметизация стыков | С 15 мая до 15 августа(график) |
| 2.16. | Строительные конструкции | Фундаменты и стены подвалов | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций, устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. | Постоянно |
| 2.17. | Придомовая территория |  | Очистка отмосток от мусора и растительности | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 2.18 | Строительные конструкции | Полы, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений, восстановление отдельных участков в местах общего пользования | 1 раз в год, график |
| 2.19 | Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях  | До 30 октября |
| 2.20 | Строительные конструкции | Окна | Остекление мест общего пользования, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий  | По графику и по мере необходимости |
| 2.21 | Строительные конструкции | Двери | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и в дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | С 15 мая по 15 августа, график |
| 2.22 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала | 1 раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости |
| 2.23 | Придомовая территория |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города | При проведении осеннего месячника по благоустройству |
| 2.24 | Строительные конструкции | Внутренняя отделка в подъездах | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками | По графику и по мере необходимости |
| 2.25 | Строительные конструкции | Лестницы, балконы, крыльца | восстановление или замена отдельных участков и элементов | по мере необходимости |
| 2.26 | Места общего пользования | Мусоропроводы | восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. | по мере необходимости |
| 2.27 | Придомовая территория | Внешнее благоустройство | ремонт и восстановление разрушенных участков, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, контейнерных площадок. | по мере необходимости |
| **3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года** |
| 3.1. | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5 % от общей протяженности на доме в год | С 15 мая по 15 октября |
| 3.2. | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах | 2 раза в месяц, график |
| 3.3. | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в месяц |
| 3.4 | Придомовая территория |  | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории до 2 см. | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 3.5 | Придомовая территория |  | Подметание асфальтированной территории в дни без снегопада | Ежедневно |
| 3.6 | Придомовая территория |  | Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда) | 1-2 раза в сутки во время гололеда |
| 3.7 | Придомовая территория |  | Очистка асфальтированной территории от наледи с предварительной обработкой хлоридами (во время гололеда) | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 3.8 | Придомовая территория |  | Сметание снега со ступеней и площадок | Ежедневно |
| 3.9 | Придомовая территория |  | Перекидывание снега и скол льда (50 % асфальтированной территории) | 1 раз в 2 суток |
| 3.10. | Придомовая территория |  | Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора | Ежедневно |
| 3.11. | Придомовая территория |  | Уборка газонов | 1 раз в двое суток |
| 3.12. | Придомовая территория |  | Очистка контейнерной площадки, урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 3.13. | Придомовая территория | Входные крыльца | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора), очистка металлической решетки и приямка | Ежедневно |
| 3.14. | Придомовая территория | Озеленение | Проведение осмотров, обеспечение сохранности и уход за насаждениями (рыхление почвы, полив, вырубка деревьев диаметром до 10см. и кустарников)  | В агротехнические сроки |
| 3.15. | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Очистка дренажа, устранение засоров | По мере необходимости |
| 3.16 | Инженерные коммуникации | Канализация | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации  | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.17. | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | По мере необходимости |
| 3.18 | Инженерные коммуникации | Системы отопления | Ремонт приборов отопления, предусмотренных проектом, а именно: заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидравлическими испытаниями, замена секции чугунного радиатора | По мере необходимости |
| 3.19. | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 1 % от общей протяженности системы дома в год | По мере необходимости |
| 3.20. | Строительные конструкции |  | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3.21. | Строительные конструкции |  | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц, сведения о проверке заносить в специальный журнал  | Не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 3.22. | Места общего пользования | Лифты | Мытье пола кабины лифта | Ежедневно |
| 3.23 | Места общего пользования | Лифты | Мытье стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц |
| 3.24. | Места общего пользования | Окна | Мытье окон | 2 раза в год |
| 3.25 | Места общего пользования | Лестничные площадки и марши | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
| 3.26. | Места общего пользования | Лестничные площадки и марши | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |
| 3.27 | Инженерные коммуникации | Система электроснабже-ния | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.28 | Инженерные коммуникации | Система электроснабже-ния | Ревизия ВРУ | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.29 | Инженерные коммуникации | Система электроснабже-ния | Ревизия, ремонт осветительной электросети мест общего пользования  | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.30 | Инженерные коммуникации | Система электроснабже-ния | Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.31 | Инженерные коммуникации | Система электроснабже-ния | Очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.32 | Инженерные коммуникации | Система электроснабже-ния | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распредкоробках | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.33 | Инженерные коммуникации | Система электроснабже-ния | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств  | Постоянно |
| 3.34 | Инженерные коммуникации | Система электросн-ия | Снятие показаний электросчетчиков мест общего пользования и лифтов в ведением журнала | Ежемесячно |

В жилых, нежилых и подсобных помещениях работы выполняются собственниками, пользователями помещений.