## Лист1
№ п/п | Вид работ(услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ(услуг) | Используемые материалы | Сумма
Текущий ремонт
1 | Ремонт диагностика поверка узла учета тепловой энергии | некоректная работа, заканчивался межповерочный интервал. | 1 месяц | лаборатория карат. | 25000
2 | Установка прожекторов на фасаде прожекторов светодиодных | востановление освещения дворовой територии | 2 недели | прожектора светодиодные 6 шт. | 30000
3 | прокладывание силового кабеля по фасаду к прожекторам | востановление освещения дворовой територии | 2 недели | кабель силовой ВВГ 3х2,5, гофра ф20 | 4000
4 | Востановление освещения в подъездах с установкой светодиодных ламп | замена ламп накаливания на светодиодные (экономия электроэнергии) | 1 месяц | лампы светодиодные 11Вт. | 23000
5 | замена светильников в подъездах |  |  | светильник 3 шт. | 1350
6 | востановление освещения в подвале | замена патронов, выключателей, розеток, востановление кабельных линий |  | патроны, розетки, выключатели, кабель ВВГ3х2,5 | 5280
7 | Ремонт теплообменников ГВС с промывкой с заменой резиновых прокладок (уплотнителей) | течь теплообмеников по корпусу | 4 раза в год | кельхер, прокладки 15 шт. | 11955
8 | Ремонт теплообменников отопления с промывкой и заменой резиновых прокладок | течь теплообмеников по корпусу | 1 раз в год | кельхер, прокладки 12 шт. | 9564
9 | Реле давления системы отопления | вышел из строя |  | реле давления 2 штуки | 8400
10 | Замена датчика температуры ГВС, отопления | вышел из строя |  | датчик температуры Danfoss 2 шт | 7600
11 | Ремонт насоса ГВС | вибрация |  |  | 12000
12 | Замена кранов шаровых Ду25,20,15 Ру2,5МПа |  |  | кран-шар 12 шт. | 4336
13 | Ремонт трубопроводов ГВС |  |  | материалы ПП | 9321
14 | Ремонт системы отопления в ИТП | вибрация и шум в кв.51 | 1 месяц | труба, кран шар, ремонт насоса циркуляционного | 14854
15 | Ремонт контролера Danfoss | вышел из строя |  |  | 5200
16 | Сбросник автоматический к системе отопления | пропускает |  | сбросник | 547
17 | Ремонт канализации в подвале | протечка, трещины по телу трубы. |  | Трубы ПП 110 тройники, заглушки, отвод 450 | 3250
Текущее обслуживание
| Прочистка нанализации |  | 4 раза в год и по необходимости
| Выявление подмесов ГВС |  | по необходимости
| настройкап системы отопления |  | по необходимости
| регулировка автоматики ИТП |  | 2 раза в неделю
| обход подвалов чердаков |  | 2 раза в неделю
| прочистка ливневой канализации | подготовка к осене-весенннму сезону | 2 раза в год
| промывка системы отопления |  | 1 раз в год
| очистка и проверка фильтров грубой очистки ХВС |  | 8 раз в год
| очистка и проверка фильтров грубой очистки ГВС |  | 8 раз в год
| очистка и проверка фильтров грубой очистки отопления |  | 4 раза в год
| опресовка ИТП |  | 1 раз в год